1 概述

LJ-WBT微机型备用电源自动投入装置能在工作电源故障或其它原因断开后，能迅速地自动将备用电源或备用设备投入工作，LJ-WBT采用嵌入式数字信号处理技术（DSP）及现场总线技术，以相同的硬件结构配以不同的软件可适用于各种主接线变电所的备用电源的要求。适用于高压侧内桥低压侧单母线分段方式、高压侧单母线低压侧单母线分段方式、高压侧三组线路变压器组低压侧有两条母线均为单母线分段方式等。

LJ-WBT为我公司设计的变电站综合自动化系统的一个子系统，共有11个模拟量输入、16个数字量输入、8个数字量输出。除备用电源自投功能外，还有进线互投、分段保护等功能。

2 技术数据

2.1 额定直流(或交流)   220 V

2.2 额定交流

  - 交流电流5A；

  - 交流电压100V(线电压)；

  - 频率50Hz。

2.3 交流回路过载能力

  - 施加1.2In ~ 2In装置可持续工作；

  - 施加20In持续1s后无绝缘损坏。

2.4 功率消耗

  - 直流回路不大于10Ｗ；

  - 交流回路不大于０.5VA/相。

2.5 输出触点

  - 在电压不大于250Ｖ的交流回路中，触点接通电流能力为5Ａ（阻性负载）。触点寿命次数为1000次。

2.6 速断保护、延时速断保护、过流速断保护的动作值

  - 整定范围  0.4In ~ 10In；

  - 整定级差  0.01A；

  - 动作值的准确度   一致性不大于动作值的3%；平均误差不超过±3%。

2.7 速断保护、延时速断保护、过流速断保护的动作时间

  - 整定范围  0.01 ~ 9.99S ；

  - 整定级差  0.01 S；

  - 动作时间的准确度  在2倍的动作电流下测得动作时间，一致性不大于20ms，动作时间平均误差不超过±30ms。

2.8 分段备自投保护检无压动作值

  - 整定范围  10~ 70V；

  - 动作值的准确度  一致性不大于动作值的3%；平均误差不超过±3%。

2.9 分段备自投保护动作时间

  - 整定范围  0.1 ~ 9.99s；

  - 动作时间  电压突降至90%整定值下，测得动作时间不超过30ms。

2.10 遥信分辨率不大于２ms

2.11 绝缘性能

2.11.1 绝缘电阻

装置各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的不同电路之间，用开路电压500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值，应不小于100MΩ。

2.11.2 介质强度

装置应能承受表3所示的试验电压，历时1min，无绝缘击穿或闪络现象。当复查介质强度时，试验电压值为规定值的75%。

表3

| 试验部位 | 耐压水平 |
| --- | --- |
| 1. 交流回路对地 同一组触点对地 | 工频2KV(有效值) |
| 2. 交流回路之间 | 同上 |
| 3. 交流和直流回路之间 | 同上 |
| 4. 直流电源回路对地 | 同上 |
| 5. 同一组触点之间 | 工频1KV(有效值) |

2.12 冲击电压

装置的交流回路，直流回路以及装置引到端子的同一组触点对地，以及交流回路和直流回路之间能承受标准雷电波的短时冲击电压试验，试验电压为5KV。

2.13 抗电气干扰实验

装置能承受频率为1MHz和100KHz，重复率分别为300~500波群/秒和50波群/秒，共模干扰试验电压为2.5KV，差模干扰试验电压为1KV的干扰试验。

2.14 机械性能

  - 装置能承受严酷等级为1级的振动响应，振动耐久实验。

  - 装置能承受严酷等级为1级的冲击响应，冲击耐久实验。

  - 装置能承受严酷等级为1级的碰撞实验。

2.15 环境条件

  - 环境温度

工作温度    -10℃ ~ +50℃

贮存温度    -25℃ ~ +70℃

  - 大气压力    80 ~ 100KPa

  - 相对湿度    不大于90％

  - 其它条件    装置周围的空气中不应含有带酸、碱腐蚀或爆炸性的物质。

3 结构

本装置安装方式为嵌入式安装，封闭式外壳结构，背后接线方式。

外形尺寸：宽×高×深271×183×242mm

3.1 安装开孔尺寸  如图1所示：

图1   安装开孔尺寸图

220

251

102

178

4-φ7

3.2 装置面板布置图  如图2所示：

LJ-WBT微机型备用电源自动投入装置

运    行

告    警

合    位

跳    位

保护跳闸

备    用

云南立京科技有限公司

图2   装置面板布置图

3.3 装置后面板端子布置图  如图3所示：

A

B

C

D

E

F

G

H

TYPE:DSI20

各端子含义如下：

D端子220V+1220V-2FGND3FGND4

E端子24V+124V+2RS485A3RS485B4GND5

H端子1Iap入Iap出23Ibp入Ibp出45Icp入Icp出67I1入I1出89I2入I2出1011Ual2Ual11213Ubl2Ubl114

| F端子 |  |
| --- | --- |
| 备自投闭锁 | 1 |
| 备自投联片 | 2 |
| 进线互投闭锁 | 3 |
| 进线互投联片 | 4 |
| 1#进线有压 | 5 |
| 2#进线有压 | 6 |
| 4QF跳位 | 7 |
| 4QF合位 | 8 |
| 5QF跳位 | 9 |
| 5QF合位 | 10 |
| 6QF跳位 | 11 |
| 6QF合位 | 12 |
| 三段保护连片 | 13 |
| 远方/就地 | 14 |

| G端子 |  |
| --- | --- |
| Ua1 | 1 |
| Ub1 | 2 |
| Uc1 | 3 |
| Ua2 | 4 |
| Ub2 | 5 |
| Uc2 | 6 |

| A端子 |  |
| --- | --- |
| +KM | 1 |
| 合闸 | 2 |
| 合闸联片1 | 3 |
| 跳闸 | 4 |
| 合闸联片2 | 5 |
| 合闸回路 | 6 |
| 跳闸回路 | 7 |
| -KM | 8 |
| 手动跳闸 | 9 |
| 跳闸位置 | 10 |
| 压力闭锁 | 11 |
| 压力异常 | 12 |
| 跳闸位置触点1 | 13 |
| 合闸位置触点1 | 14 |
| 公共端 | 15 |
| 跳闸位置触点2 | 16 |
| 合闸位置触点2 | 17 |
| 公共端 | 18 |
| 手动跳闸1 | 19 |
|  | 20 |
| 手动跳闸2 | 21 |
|  | 22 |

| C端子 |  |
| --- | --- |
| 跳5QF | 1 |
|  | 2 |
| 合5QF | 3 |
|  | 4 |
| 放电 | 5 |
|  | 6 |
| 信号复归 | 7 |
| 公共端 | 8 |
| 装置故障 | 9 |
| 跳闸信号 | 10 |
|  | 11 |
| 告警 | 12 |

| B端子 |  |
| --- | --- |
| 跳4QF | 1 |
|  | 2 |
| 合4QF | 3 |
|  | 4 |
| 公共端1 | 5 |
| 事故总告警 | 6 |
| 控制回路断线 | 7 |
| 压力闭锁 | 8 |
| 压力异常告警 | 9 |
| 公共端2 | 10 |
| 保护跳6QF | 11 |
| 保护合6QF | 12 |
| 公共端3 | 13 |
| 遥控跳6QF | 14 |
| 遥控合6QF | 15 |

4 装置简介

4.1 装置命名规则

LJ  W   B   T    1

设计序号

自动投入

备用电源

微机型

云南立京科技简称

4.2 装置的硬件简介

装置共有5个插件，从左到右依次为交流插件、CPU插件、电源插件、出口插件、操作箱插件; 另外在前面板上还有一块用于人机对话的MMI板。

4.2.1交流插件

交流换插件上共有11个模拟量输入变器，可配置成三个保护电流、两个（或四个）测量电流、六个（或四个）电压变换器。

4.2.2 CPU板

CPU插件采用嵌入式数字信号处理器（DSP）构成简洁高效的数据采集和处理系统，独特的设计和先进的表面贴安装工艺大大提高了系统的可靠性和抗干扰能力；硬件具有两级看门狗保证系统在异常时能及时复位；完善的软硬件自检还能使系统在运行时保证各种参数完好无损；用具有多重写闭锁功能的串行E2PROM保存定值、系数和配置，确保这些参数不被误修改而且能够掉电保持；模数转换采用带14个通道的串行A/D，转换精度为12位，转换时间约10μs，系统用3个通道做A/D自检，11个通道用于对外部输入量的模数转换；开关量输入（包括电度采集脉冲、断路器工作状态、断路器压力信号、事故总信号等）/输出（12个继电器的控制信号均有光隔驱动；CPU通过RS232口与液晶MMI板通讯，并通过CAN通讯与上位管理机交换数据。CPU插件构成整个装置功能的核心。

4.2.3出口插件

该插件接收CPU下发的命令并完成控制命令的输出；向CPU转发操作箱的上传信号（合/跳位）；完成信号灯指示；放电。该插件有八个独立的继电器出口，可定义成出口结点或信号。放电继电器的出口可与8个继电器中的若干个实现联动，装置故障时该插件还可发故障信号并闭锁跳/合闸操作。

4.2.4操作箱插件

该插件接收来自出口插件的控制命令，完成操作机构的跳闸、合闸操作及防跳跃功能；采集并上发开关的合位/跳位信号；实现压力异常告警及压力降低闭锁跳合闸功能；当保护因事故跳闸及开关偷跳时，操作箱发事故总信号；控制回路断线后，发控制回路断线信号。

4.2.5电源插件

电源插件采用220V交直流两用的开关电源，可输出+5V/3A、±12V/0.2A、+24V/0.2A。其中+5V用于CPU系统、12V用于A/D采集部分、24V用于开入量和开出量的部分继电器。

4.2.6人机对话板（MMI板）

人机对话板配有便捷的薄膜输入键盘和丰富的液晶显示，为用户提供了良好的操作界面；该板与CPU插件以串行通讯的方式相连接，接收主系统的测量数据、开关量数据及各种故障告警信息供用户浏览，同时用户还可以调整系统开入量的去抖时间、修改电压电流的变比、设置装置的通讯地址、做遥控的传动实验、整定保护的定值和系统的时间等， 增加了系统使用的灵活性。

4.3 装置的软件功能简介

本装置用跳位、合位双遥信判断路器位置, 分段备用电源自动投入放电程序判分段在合位或不在跳位时放电，双电源自动投入放电程序在检分段投入时判分段不在合位或在跳位时放电，其余判在合位且不在跳位为断路器合位，在跳位且不在合位为断路器跳位。

系统接线示意图如下：

保护

计量

测量

保护

测量

计量

4QF为1#进线开关，5QF为2#进线开关，6QF为分段开关；3TV为I母母线PT，4TV为II母母线PT，1TV为1#进线PT，2TV为2#进线PT

4.3.1本装置可同时完成分段备用电源自动投入和双电源自动投入功能, 装置自动判断备用电源自动投入的方式, 分段备用电源自动投入原理框图如下：

4QF和5QF为两个进线断路器，6QF为分段断路器。

置分段备自投充电标志

10kV  I母、II母均有压

延时20s

4QF、5QF均在合位

6QF分位

分段备自投软件控制字投入

&

分段备自投连片投入

清分段备自投充电标志

10kV  I母、II母均无压

分段备自投外部闭锁开入

分段备自投连片未投

6QF合位

 1

分段备自投软件控制字未投入

合6QF

4QF合位

跳4QF

&

备自投延时2

备自投延时1

10kV  I母无电压

10kV  II母有电压

1 T无流

分段备自投已充电

&

&

K3

合6QF

5QF合位

跳5QF

备自投延时2

备自投延时1

10kV  II母无电压

10kV  I母有电压

2 T无流

分段备自投已充电

&

&

K3

&

分段动作后电源自复原理

I段进线有压（4QF在分位）

分段动作后的工作电源自复已充电

6QF合位

2进线有压（5QF在合位）

&

6QF在跳位

跳6QF

延时>延时T1

&

·                                                              合1号进线（4QF）

延时>延时T2

若在延时跳6QF后20s还不能正确反映，6QF的跳位，则报拒动

I段进线有压（4QF在合位）

分段动作后的工作电源自复已充电

6QF合位

2进线有压（5QF在分位）

&

6QF在跳位

跳6QF

&

延时>延时T1

合2号进线（5QF）

延时>延时T2

3.2双电源自动投入功能

该功能可通过整定软件控制字为进线备用电源自动投入，原理框图如下：

10kV  I母、II母均有压

&

10kV 进线2有压

K1

置进线互投

方式1充电标志

延时20s

5QF在分位

且4QF在合位

进线互投

方式1控制字投入

K2

6QF合位

进线互投连片投入

10kV  I母、II母均有压

K1

&

10kV 进线1有压

置进线互投

方式2充电标志

延时20s

4QF在分位

且5QF在合位

进线互投

方式2控制字投入

K2

6QF合位

进线互投连片投入

清进线互投方式1充电标志

连片未投

闭锁量开入

6QF分位

K1

K2

110kV进线2无压

5QF合位

进线互投

方式1控制字未投

 1

清进线互投方式2充电标志

连片未投

闭锁量开入

6QF分位

K1

K2

110kV进线1无压

4 QF合位

进线互投

方式2控制字未投

 1

合5QF

10kV  I母、II母均无压

1 T无流

110kV进线2有压

进线互投方式1已充电

进线互投方式1投入

4QF合位

跳4QF

&

&

&

互投延时2

互投延时1

K3

K1

合4QF

10kV  I母、II母均无压

2 T无流

110kV进线1有压

进线互投方式2已充电

进线互投方式2投入

5QF合位

跳5QF

&

&

&

互投延时2

互投延时1

K3

K1

分段备自投和进线互投判母线有压及无压判据如下:

I母、II母有压

UAB1 >

UBC1 >

UAB2 >

UBC2 >

 1

I母、II母无压

UAB1 <

UBC1 <

UAB2 <

UBC2 <

&

I母有压

UAB1 >

UBC1 >

 1

I母无压

UAB1 <

UBC1 <

&

II母有压

UAB2 >

UBC2 >

 1

II母无压

UAB2 <

UBC2 <

&

K1为是否判进线有压控制字。

K2为是否判分段合位控制字。

K3为是否判变压器电流控制字。

进线互投方式1为5QF分位，2T在备用状态。

进线互投方式2为4QF分位，1T在备用状态

4.3.3电流保护功能：

本装置具有分段保护功能，可通过整定软件控制字使仅在母线充电时投入。

&

突 变 量 启 动

分段电流大于三段电流

A相电流大于三段电流

3秒

保护仅为母线充电保护

6QF合位

跳6QF

&

&

过流延时

过流延时

后加速延时

投后加速

未投后加速

过流保护压板投入

K4

B、C相框图同上。瞬时速断、延时速断框图同过流，仅瞬时速断无后加速功能

K4为三段过流保护压板投入控制字。

4.4 装置的监控功能

4.4.1遥测功能：

装置自测量CT采样进线电流ITL1、ITL2；自保护CT采样保护电流Iap、Ibp、Icp；自PT采样电压Uab1、Ubc1、Uab2、Ubc2及进线电压Uabl1、Uabl2。每周波采样32点，运用付氏算法计算各电压（电流）有效值，并将这些数据通过CAN总线送ASM通讯管理单元，遥测全数据包括11 项内容：Iap、Ibp、Icp、Uabl1、Uabl2、ITL1、ITL2、Uab1、Ubc1、Uab2、Ubc2。调度端的计算方法：

X

2047

×

2I n

电流=

其中X为全数据中发送的电流二进制值；

In 为电流额定值。

X

2047

×

2U n

电压=

其中X为全数据中发送的电压二进制值；

Un 为电压额定值。

X

2047

×

2+50HZ

频率=

4.4.2	 遥信采集

装置有16个开关量输入，定义如下：

| 位 | 定义 | 位 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| YX1 | 分段备自投外部闭锁 | YX9 | 5QF跳位 |
| YX2 | 分段备自投连片 | YX10 | 5QF合位 |
| YX3 | 互投外部闭锁 | YX11 | 6QF跳位 |
| YX4 | 互投连片 | YX12 | 6QF合位 |
| YX5 | 1# 进线有压 | YX13 | 三段过流保护连片（v4.02） |
| YX6 | 2# 进线有压 | YX14 | 远方/就地输入 |
| YX7 | 4QF跳位 | YX15 | 6QF合位（内部产生） |
| YX8 | 4QF合位 | YX16 | 6QF跳位（内部产生） |

  - 对于每个YX在配置中可设定相应的遥信延时，做为该位YX采集时的去抖时间；另外每个YX在配置中的遥信极性控制字中有相应的位标定其极性（位序号与YX序号相应），若某个YX的极性为“1”，当相应的外部接点打开时，YX值为“0”；接点闭合时，YX值为“1”。（极性为“0”时相反）

  - 遥信公共端为+24V。硬件滤波和软件去抖的并用保证了遥信采集的准确性，使装置不会误发信号。

5 储存

包装好的装置应当保存在相对湿度不大于80%，周围空气不含有酸、碱性或其他腐蚀及爆炸性气体的防雨、雪的室内。

6 液晶MMI使用说明

LJ-WBT数字备用电源自动投入装置设计了便捷的键盘操作和丰富的液晶显示，为用户提供了友好的使用界面。借助该界面可以很方便地浏览测量数据、修改定值系数、进行传动实验。除此之外，系统还提供了详尽的故障告警信息和追忆SOE的功能，帮助用户及时准确地处理问题。

1-1

*   *   *   *   *

备自投

互投①

互投②

一、静态工作界面

 模块上电后即进入静态工作界面，在没有用户操作也没有故障告警情况下该画面保持2～3分钟， 然后转入屏幕保护状态。

1 测量数据

2 传动实验

3 读写数据

4 故障报告

2-0

 在通讯正常的情况下，可从该画面监视备自投及两个互投的电容充电情况（   表示充电已满，   表示充电未满）；还可监视分段断路器开关的开闭状态（  表示跳闸；

表示合闸）。

 按任意键可由该界面进入用户操作界面；或有故障出现而从该界面进入故障告警界面。

二、用户操作界面

返回

 用户操作界面 是一个多级菜单结构，从静态工作界面按键首先进入主菜单（图2-0）；在主菜单按    或在所有的用户操作界面下保持无按键一分钟，便可从用户操作界面回到静态工作界面。

确认

 主菜单 有四个选项，可通过按   或   在其中做循环选择，黑色条块标示了所选的项；选好项后按    便进入相应项的下级工作内容。

 测量数据 包括电流、电压和开关量三项内容（如图2-1-1～2-1-4），可通过按   或

返回

循环选择；也可按    退回到主菜单。

电流（2）

Iap =005.00

Ibp =010.00

Icp =010.00

2-1-1

电压（2）

Uab1 =005.00

Uab2 =005.00

Ubc1 =005.00

Ubc2 =010.00

2-1-2

电压（2）

F= 50.00

Uabl1 =050.00

Uabl2 =050.00

Ubcl1 =050.00

Ubcl2 =050.00

2-1-3

开关状态00000000

00110000系统故障00000000

00000000告警状态00000000

00000000装置故障00000000

00000000开

2-1-4

请输入开关号：000

2-2-1

保 护 ：分   合

6 D L  ：分   合

4 D L  ：分   合

5 D L  ：分   合

2-2-2

确认

 传动实验 用来在调试过程中检查模块的控制通道是否畅通，为避免出现不可预测的结果，实验前需要输入开关号见图2-2-1）。开关号由三位十进制数字组成，用下划线‘_’标注编辑位，编辑位可通过按   或   左右循环移动；编辑位的值可通过按   或   改变。输入结束后按    确认，只有开关号正确才能进行实验，否则除重新输入号码外只能按

返回

回到主菜单。

确认

开关号验证通过便进入传动实验界面（图2-2-2），黑色条块标注了选择的实验项目，实验项目可通过按   或   循环选择；对所选项按    确认实验开始。实验成功在相应位置显示OK, 失败则显示ER（见图2-2-3）。

保 护 ：分OK合

6 D L  ：分ER合

4 D L  ：分   合

5 D L  ：分   合

2-2-3

返回

实验完毕按    回到主菜单。

(实验时请注意断路器开关的状态)

 读写数据 可用于阅读和修改时间、定值、系数、配置等数据，也可用于追忆SOE事件。为了工程人员调试方便，此处还设置了读内存数据的功能。

选择：1内存 5配置

2时间 6 SOE

3定值 7版本

4系数

2-3

鉴于数据的重要性，在进入读写数据菜单之前需要对操作人员进行资格验证，其过程与传动实验的密码验证相同，所不同的是既使密码错误也能进入读写数据菜单，但数据只能读不能修改。

读写数据菜单如2-3所示，共有七个选项，可通过按

返回

确认

或   在其中做循环选择，黑色条块标示了所选的项；选好项后按    便进入相应项的下级工作内容；按    回到主菜单。

请输入

内存地址：8888H

字数：00

2-3-1

确认

读内存：在读写数据菜单中选择了第一项“内存”便进入画面2-3-1，用户可输入读取内存段的起始地址和数据长度（一个字含两个字节），输入方法如下：用下划线‘_’标注编辑位，编辑位可通过按   或   左右循环移动；编辑位的值可通过按   或   改变。输入结束后按    确认。

ADDR：8888H

DATA：0000  FFFF

2222  1A1A  5555

2-3-2

（其它数据的输入方法与此相同，相关部分不再一一说明）。

返回

内存地址和字数输入确认后便进入画面2-3-2，这是从8888H开始4个字长度的内存块，ADDR表示黑块所标数据的地址，按   或   黑块顺次移动，其地址也相应改变，按    回到读写数据菜单。

时   间

2003年03月23日

06时30分00秒

2-3-3

确认

读写时间：在读写数据菜单中选择了第二项“时间”便进入画面2-3-3，黑块指示了要编辑的项，按   或   黑块顺次循环移动，按    键后便进入相应项的编辑状态：黑块消失，用下划线‘_’标注编辑位，编辑位可通过按   或

在本项数据的所有位间循环移动；编辑位的值可通过按

时   间

2000年03月23日

06时30分00秒

2-3-4

确认

返回

返回

或   改变，输入结束后按    确认并退出编辑状态（输入数据不合法则拒绝退出，如平年2月超过28日或分钟超过60等），此时黑条块出现可继续选项修改，修改结束可按    键退出（如在数据编辑状态按    则相应项的修改作废）。

如数据无改变则回到读写数据菜单，否则进入2-3-5

返回

返回

确认

画面：按    作废修改直接退出；按    可确认修改，修改成功显示“OK”，失败则显示“ER”，再按    退回到读写数据菜单。

（其它数据的输入方法与此相同，相关部分不再一一说明）。

读写定值：在读写数据菜单中选择了第三项“定值”便进入画面2-3-6，该画面提供了两项操作功能：修改当前定值组号和修改某组定值，用户可通过按   或   选择。修改当前组号在当前状态即能完成，读定值需先输入组号。定值一般有多项，需要先选择后修改，方法与修改时间类同，此处不再详述。

读写系数：在读写数据菜单中选择了第四项“系数”便进入画面2-3-7，修改方法与修改时间类同，此处不再详述。

OK

确认修改按确认键

退出按退出键

2-3-5

当前组号：00

读写00组定值

2-3-6

系数：AI00：0100

AI01：0050

AI02：0050

AI03：0050

AI04：0050

AI06：0050

AI07：0050

2-3-7

读写配置：在读写数据菜单中选择了第五项“配置”便进入画面2-3-8，修改方法与修改时间类同，此处不再详述。

通讯地址：001

控制字3：0000H

遥信延时1：0.02S

遥信延时2：0.02S

2-3-8

无SOE！

2-3-9

2000-11-21

18：59：30 333ms

A/D故障！

2-3-10

备自投

Ver：04.01

CRC：2BDD

2006  04

2-3-11

SOE：在读写数据菜单中选择了第六项“SOE”便进入读“SOE”状态，如没有事故报告便显示2-3-9画面，否则将以类似2-3-10的方式报告故障（2-3-10表示2000年11月21日18时59分30秒333毫秒装置发生了A/D故障）。按   键可继续向前查询SOE，按   键则向后查询。

版本号：在读写数据菜单中选择了第七项“版本”便进入读“版本”状态，如图2-3-11所示。

 故障报告 进入故障报告菜单后如图2-4-1所示，确认进入下一级菜单如图2-4-2所示。

请选择

故障报告组号：00

2-4-1

2006-08-31           00

09：43：49   980ms

分段备自投动作！

T1=02.040S  T2=00.180S

2-4-2

A/D故障！

3-1-1

复归

3-1-2

三、故障告警状态

返回

当系统发生了故障或有开关动作时，系统便进入故障告警状态，用类似画面3-1-1的方式向用户报警。用户收到告警，可按    回到操作界面对系统做相应处理，2分钟后如故障仍未排除则重新进入故障告警界面，报警状态或处理故障期间，如有更严重的故障或更重要的动作，则用新告警信息进入故障告警状态。

※ 故障复归：在非静态工作界面下，按任意键时间长达4秒钟（运行灯闪8次）再弹起，可使系统故障复归，可瞬间显示3-1-2画面。

四、屏幕保护状态

为延长液晶显示器的使用寿命，当无键盘操作和无故障告警超过3分钟时，显示关闭，进入屏幕保护状态；只要一有按键或新的故障告警系统便立即退出保护状态，开始正常显示工作。

7 调试步骤

继电保护测试装置

LJ-WBT

IaIbIcInUaUb跳闸接点D2公共端D1UaUbUcUaUbUc

Ia    Ib    Ic    IT1    IT2  Ual1      Ual2  Ubl1      Ubl2  跳6QF  公共端1    1Ua    1Ub    1Uc    2Ua    2Ub    2Uc

B14

B13

H1

H3

H5

H2

H4

H6

H7

H9

H11

H8

H10

H12

H13

H14

G1

G3

G2

G5

G4

G6

7.1 分段备自投保护

  - 交流量输入和控制字整定

检无压输入：1UA、1UB、1UC、2UA、2UB、2UC（见G端子说明）；

有关定值：自投延时1、自投延时2、母线无压定值；

有关控制字：CTL1.bit00为“1”投分段备自投。

  - 检无压整定测试

以一母失压为例：分段备自投已充电，整定母线无压定值，使一母电压线电压均低于母线电压定值，保护跳4QF，10S内给4QF跳位，保护合6QFL。时间整定为0.1s，然后降低母线电压至保护动作，可测出元件精度并记录数据：

| 母线无压定值 |  | 动作值 |  |
| --- | --- | --- | --- |

  - 时间元件整定测试

整定时间定值，突降一母母线电压为0.8倍母线无压定值，测时间元件精度。自投延时1为跳4QF延时，自投延时2为合6QF延时。

| 自投延时1 |  | 动作时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自投延时2 |  | 动作时间 |  |

7.2 进线互投保护

  - 交流量输入和控制字整定

检无压输入：1UA、1UB、1UC、2UA、2UB、2UC（见D端子说明）；

有关定值：互投延时1、互投延时2、母线无压定值。

有关控制字：CTL1.bit01为“1”投互投方式1,

CTL1.bit02为“1”投互投方式2,

  - 测试方法

以互投方式1为例：互投1已充电，一母二母均失压，保护跳4QF，10S内给4QF跳位，保护合5QF。

  - 时间元件整定测试

整定时间定值，突降母线电压为0.8倍母线无压定值，测时间元件精度。互投延时1为跳4QF延时，互投延时2为合5QF延时。

| 互投延时1 |  | 动作时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 互投延时2 |  | 动作时间 |  |

|  |  | 动作时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |

7.3 三段式过流保护（跳6QF）

  - 交流量输入和控制字整定

保护电流输入：Iap、Ibp、Icp（见H端子说明）；

有关定值：一段延时、二段延时、三段延时、一段定值、二段定值、三段

定值；低压定值、负序电压定值。

有关控制字： CTL2.bit03为“1”投一段,CTL2.BIT00投一段复压闭锁；

CTL2.bit04为“1”投二段,CTL2.BIT01投二段复压闭锁；

CTL2.bit05为“1”投三段,CTL2.BIT02投三段复压闭锁。

  - 过流元件整定测试

以一段保护为例：整定一段定值，并置CTL1.bit00=1。施加电流为小于整定值，时间整定为0.01s，然后逐步增加电流至保护动作，可测出元件精度并记录数据：

| 相别 | A |  |  | B |  |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一段定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动作值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 时间元件整定测试

整定时间定值，施加电流为2倍整定值，测时间元件精度。

| 相别 | A |  |  | B |  |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整定时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 低电压元件整定测试：

加Iap电流大于整定值，整定好低压定值。由于过流元件满足动作条件，所以只要低电压满足则保护动作。记录数据：

| 整定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动作值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 负序电压元件整定测试：

加Iap电流大于整定值，整定好负序电压定值。由于过流元件满足动作条件，所以只要负序电压满足则保护动作。记录数据：

| 整定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动作值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4 过负荷保护

  - 交流量输入和控制字整定

保护电流输入：Iap、Ibp、Icp（见H端子说明）；

有关定值：过负荷延时、过负荷定值；

有关控制字：CTL1.bit12为“1”投过负荷。

  - 过负荷元件整定测试

整定过负荷定值，并置CTL1.bit12=1。施加电流为小于整定值，时间整定为0.01s，然后逐步增加电流至保护动作，可测出元件精度并记录数据：

| 相别 | A |  |  | B |  |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过负荷定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动作值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 时间元件整定测试

整定时间定值，施加电流为2倍整定值，测时间元件精度：

| 相别 | A |  |  | B |  |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整定时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5 LJ-WBT遥控点号说明为：

| LJ-WBT 点号 | 遥控点号 说明 | 控制字 | 继电器 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YK1 | 保护分 |  | TZJ | B10，B11 |
| YK2 | 保护合 |  | HZJ | B10，B12 |
| YK3 | QF6分 |  | THJ | B13，B14 |
| YK4 | QF6合 |  | HHJ | B13，B15 |
| YK5 | QF4分 |  | 1ZJ | B1，B2 |
| YK6 | QF4合 |  | 3ZJ | B3，B4 |
| YK7 | QF5分 |  | 2ZJ | C1，C2 |
| YK8 | QF5合 |  | 4ZJ | C3，C4 |

8 订货须知

用户选用我公司变电站自动化系统，需提供以下相应说明及参数：

  - 系统主接线图；

  - 对整体变电站二次设备技术要求；

  - 交直流电压；

  - 断路器型号及跳、合闸电流；

  - 屏体外型尺寸、颜色。

9 附录

以下状态字及控制字的位定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D09 | D08 | D07 | D06 | D05 | D04 | D03 | D02 | D01 | D00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录1：LJ-WBT故障状态字说明

系统故障状态字（INT-FLAG1）

| 位 | 定义 | 位 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 速断动作 | D8 | 备自投已充电 |
| D1 | 延时速断动作 | D9 | 互投方式1已充电 |
| D2 | 过流动作 | D10 | 互投方式2已充电 |
| D3 | 保留 | D11 | 保留 |
| D4 | 分段自复动作(4.06版本以上) | D12 | 保留 |
| D5 | 双电源自复（2.4版本以上） | D13 | 跳闸不成功（过流跳分段） |
| D6 | 分段备自投动作 | D14 | 保护正发跳闸令（过流跳分段） |
| D7 | 互投动作 | D15 | 保留 |

告警状态字（INT-FLAG2）

| 位 | 定义 | 位 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 保留 | D8 | 保留 |
| D1 | 保留 | D9 | 保留 |
| D2 | I#母线PT断线 | D10 | 保留 |
| D3 | II#母线PT断线 | D11 | 控制回路断线 |
| D4 | 10周波无F脉 | D12 | 保留 |
| D5 | 频率大于55Hz或小于45H | D13 | 保留 |
| D6 | 过负荷 | D14 | 保留 |
| D7 | 断路器跳闸拒动 | D15 | 保留 |

装置故障状态字

| 位 | 定义 | 位 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 保留 | D8 | 配置参数错 |
| D1 | 保留 | D9 | 补偿系数错 |
| D2 | 保留 | D10 | 传定值出错 |
| D3 | E2故障 | D11 | 写定值出错 |
| D4 | 电源故障 | D12 | 切换定值出错 |
| D5 | A/D故障 | D13 | 修改配置失败 |
| D6 | 保留 | D14 | 修改系数失败 |
| D7 | 保护定值错 | D15 | RS485故障 |

附录2：LJ-WBT控制字说明

CTL1控制字1

| 位号 | 置0定义 | 置1定义 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 分段备自投退出 | 分段备自投投入 |
| D1 | 进线互投方式1退出 | 进线互投方式1投入 |
| D2 | 进线互投方式2退出 | 进线互投方式2投入 |
| D3 | 分段自复功能退出 | 分段自复功能投入 |
| D4 | 进线检有压退出 | 进线检有压投入 |
| D5 | 检无流退出 | 检无流投入 |
| D6 | 保留 | 保留 |
| D7 | 检有压方式为检开入 | 检有压方式为检电压 |
| D8 | 互投不检分段位置 | 互投检分段位置 |
| D9 | H7、H8、H9、H10为进线电压 | H7、H8、H9、H10为进线电流 |
| D10 | 保留 | 保留 |
| D11 | 保留 | 保留 |
| D12 | 过负荷退出 | 过负荷投入 |
| D13 | 双电源自复退出（2.4版本以上） | 双电源自复退出（2.4版本以上） |
| D14 | 保留 | 保留 |
| D15 | G端子引入母线电压 | G端子引入所变电压 |

CTL2控制字2

| 位号 | 置0定义 | 置1定义 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 速断保护复合电压闭锁退出 | 速断保护复合电压闭锁投入 |
| D1 | 延时速断保护复合电压闭锁退出 | 延时速断保护复合电压闭锁投入 |
| D2 | 过流保护复合电压闭锁退出 | 过流保护复合电压闭锁投入 |
| D3 | 速断保护退出 | 速断保护投入 |
| D4 | 延时速断保护退出 | 延时速断保护投入 |
| D5 | 过流保护退出 | 过流保护投入 |
| D6 | 充电保护退出 | 保护仅在母线充电时投入 |
| D7 | PT断线不退出复压闭锁 | PT断线退出复压闭锁 |
| D8 | 二段 三段后加速退出 | 二段 三段后加速投入 |
| D9 | H12、H14、H11、H13为进线电压 | H11、H12、H13、H14为Iac,Icc |
| D10 | 三段过流保护无压板（v4.02） | 三段过流保护带压板（v4.02） |
| D11 | 保留 | 保留 |
| D12 | 保留 | 保留 |
| D13 | 保留 | 保留 |
| D14 | PT断线退出 | PT断线投入 |
| D15 | 保留 | 保留 |

配置中控制字3

| 位号 | 置0定义 | 置1定义 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 保留 | 保留 |
| D1 | 保留 | 保留 |
| D2 | 保留 | 保留 |
| D3 | 保留 | 保留 |
| D4 | 100K波特率 | 250K波特率 |
| D5 | 100K波特率 | 20K波特率 |
| D6 | 保留 | 保留 |
| D7 | 保留 | 保留 |
| D8 | 保留 | 保留 |
| D9 | 保留 | 保留 |
| D10 | 保留 | 保留 |
| D11 | 保留 | 保留 |
| D12 | 保留 | 保留 |
| D13 | F14为普通遥信 | F14为远方/就地 |
| D14 | 保留 | 保留 |
| D15 | 保留 | 保留 |

附录3：LJ-WBT定值清单

| 序号 | 定义 | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制字1 | 14 | 过1段定值（速断保护电流定值） |
| 2 | 控制字2 | 15 | 过2段定值（延时速断保护电流定值） |
| 3 | 自投延时① | 16 | 过3段定值（过流保护电流定值） |
| 4 | 自投延时② | 17 | 过负荷定值 |
| 5 | 过一段延时 （速断保护延时定值） | 18 | 工作进线无流（工作进线无流定值） |
| 6 | 过二段延时 （延时速断保护延时定值） | 19 | 备用电流① |
| 7 | 过三段延时 （过流保护延时定值） | 20 | 备用电流② |
| 8 | 过负荷延时 | 21 | 母线有压（母线有压定值） |
| 9 | 后加速延时 | 22 | 进线有压（进线有压定值） |
| 10 | 互投延时① | 23 | 母线无压（母线无压定值） |
| 11 | 互投延时② | 24 | 进线无压（进线无压定值） |
| 12 | 备用延时 | 25 | 低压定值（闭锁过流的低电压定值） |
| 13 | 启动定值 | 26 | 负序电压（闭锁过流的负序电压定值） |

附录4   LJ-WBT配置参数清单

| 序号 | 定义 | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯地址（ID通讯地址） | 15 | 遥信延时13 |
| 2 | 控制字3（2.0版本以上） | 16 | 遥信延时14 |
| 3 | 遥信延时01 | 17 | 遥信延时15 |
| 4 | 遥信延时02 | 18 | 遥信延时16 |
| 5 | 遥信延时03 | 19 | 遥信极性 |
| 6 | 遥信延时04 | 20 | PT变比 |
| 7 | 遥信延时05 | 21 | CT变比 |
| 8 | 遥信延时06 | 22 | 测量K1 |
| 9 | 遥信延时07 | 23 | 测量K2 |
| 10 | 遥信延时08 | 24 | 开关号码 |
| 11 | 遥信延时09 | 25 | 控一延时 |
| 12 | 遥信延时10 | 26 | 控二延时 |
| 13 | 遥信延时11 | 27 | 控三延时 |
| 14 | 遥信延时12 |  |  |

遥信去抖延时用户可以自行整定，整定范围0.01S~9.99S。遥信极性可用来取反遥信的状态，如果接点既有常开又有常闭，则可通过整定极性来使遥信状态反映一致。控一延时、控二延时、控三延时用来设置遥控动作的保持时间，用户可根据具体情况自行设定。

附录5  LJ-WBT通道系数定义

| 序号 | 代码 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI00 | 2#进线电压Uabl2 |
| 2 | AI01 | II段母线电压 Ubc2 |
| 3 | AI02 | 1#进线电压Uabl1 |
| 4 | AI03 | II段母线电压 Uab2 |
| 5 | AI04 | I段母线电压Ubc1 |
| 6 | AI05 | 1#主变测量电流IT1 |
| 7 | AI06 | I段母线电压 Uab1 |
| 8 | AI07 | 2#主变测量电流IT2 |
| 9 | AI08 | 分段A相保护电流 |
| 10 | AI09 | 分段B相保护电流 |
| 11 | AI10 | 分段C相保护电流 |

通道系数出厂时已整定好，用户不需整定，计算公式为：

Ｋ=(Fs / Fx)*Ko

Fx：装置显示值    Fs：施加激励量    K：本通道系数    Ko：旧系数