产品概述

开关柜状态显示仪是针对电力开关柜研制开发的一种新型多功能、模拟动态指示的装置。它集一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电锁及温湿度控制等多功能于一体，指示功能可分可合，采用面板安装方式，可根据用户选用时提供一次方案图重新设计面板。

LJ-KZ开关状态显示仪适合用于3~35KV开关柜等场合。适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。

主要功能

该产品具有根据用户的要求实现一次回路模拟动态显示、温湿度自动控制、高压带电显示电磁闭锁、语音防误提示和RS485通讯功能。该产品采用工业级电子元件，具有可靠性高、寿命长、抗干扰能力强等特点。该产品外观设计新颖独特，做工精致美观，以一体化布局配套装备于开关柜，简化了过去开关柜的面板结构设计，美化了面板布局。它将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置。该装置安装方便、使用寿命长，是一款经济实用的产品。

产品选型说明

LJ-KZ/ □ □ □ □ □ □ T  Z

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

| 数位 | 意义 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 温度传感器的路数和加热器出口数 | 0：不带温度传感器和加热器出口 1：带1路温度传感器1路加热器出口 2：带2路温度传感器2路加热器出口 |
| ② | 凝露传感器的路数 | 0：不带凝露传感器 1：带1路凝露传感器 2：带2路凝露传感器 |
| ③ | 是否带风扇出口 | 0：没有风扇出口 1：有风扇出口 |
| ④ | 带电显示功能 | 0：没有带电显示功能 1：有带电显示功能 |
| ⑤ | 带电闭锁功能 | 0：没有带电闭锁功能 1：有带电闭锁功能 |
| ⑥ | 储能指示功能 | 0：没有储能指示功能 1：有储能指示功能 |
| ⑦ | 通讯功能 | T：有通讯功能 |
| ⑧ | 智能语音防误操作 | Z：有智能语音防误操作 |

模拟指示说明

手/自

手动

自动

风扇

加热1

加热2

闭锁

A

B

C

带电指示

LJ-KZ开关状态显示仪

储能

⑴

⑶

⑸

⑺

⑻

⑿

⑵

⑼

⑷

⑹

⒀

⑾

⑽

⒄

⒃

⒂

⒁

指示内容说明

⑴工作位置指示（上隔离合指示）

⑵实验位置指示（上隔离分指示）

⑶断路器分指示				    ⑷断路器合指示

⑸工作位置指示（下隔离合指示）

⑹实验位置指示（下隔离分指示）

⑺接地开关合指示			    ⑻接地开关分指示

⑼储能指示

⑽手动自动加热转换按键

⑾手动加热指示				    ⑿自动加热指示

⒀风扇工作指示

⒁加热器1工作指示			    ⒂加热器2工作指示

⒃高压带电闭锁指示              ⒄高压带电指示

状态指示说明

手车位置指示（无源触点输入）：

工作位置触点闭合时，红色1、5垂直模拟条亮，显示断路器位于工作位置。

实验位置触点闭合时，绿色2、6水平模拟条亮，显示断路器位于实验位置。

断路状态指示（无源触点输入）：

合闸时，合闸触点闭合，红色4垂直模拟条亮，显示断路器合。

分闸时，分闸触点闭合，绿色3水平模拟条亮，显示断路器分。

接地闸刀位置指示（无源触点输入）：

触点闭合，红色7垂直模拟条亮，表示接地合闸。

触点断开，绿色8水平模拟条亮，表示接地断开。

弹簧储能指示（无源触点输入）：

触点闭合，红色9储能标志亮，表示已储能。

触点断开，红色9储能标志灭，表示未储能。

技术指标

| 项目 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 供电电源 | AC/DC220V（或AC/DC110V）±10%，50Hz |
| 使用环境 | 温度-20～70℃，相对湿度≤95%RH |
| 功耗 | ≤10W |
| 抗电强度 | 外壳与端子间大于AC2000V |
| 绝缘性能 | 外壳与端子间大于100MΩ |
| LED启辉电压（KV） | 母线相电压×（0.15～0.65） |
| 闭锁启控电压（KV） | 母线相电压×0.65 |

通讯功能（产品后缀带T的产品有此功能）

采用RS485接口；通讯协议采用MODBUS-RTU通讯规约；或采用用户指定的通讯协议。通讯协议详见附录4。

智能语音防误功能（产品后缀带Z的产品有此功能）

1. 当断路器合闸状态，误将小车从实验位置推至工作位置时，语音提示“请分断路器”。

2. 接地开关合闸状态，误将小车从实验位置推至工作位置时，语音提示“请分接地开关”。

3. 当断路器合闸状态，接地开关合闸状态误将小车从实验位置推至工作位置时，语音提示“请分断路器，请分接地开关”。

温湿度控制逻辑关系

端子接线图

注意事项

1. 端子24、25、27、28、29、30、31、32一定不能接成有源输入，否则会烧坏设备！

2. 没有配置温湿度传感器时，相应的接线端子短接。例如配置了1路传感器接在端子19，20，21上，则端子5，6，7接线如图所示：

3. 打耐压时请注意将端子1、2、3、4的输入断开，以免损坏相关的元器件。

机箱尺寸

外形尺寸：135×198×56（宽×高×深，单位：mm）

开孔尺寸：119×187（宽×高，单位：mm）

安装使用方法

1. 本产品为嵌入式结构，只需在开关柜面板上开孔，再将其固定在面板上即可。

2. 为验证装置的功能是否正常，在装置安装上屏前将开关量输入端（端子24、25、27、28、29、30、31、32）与公共端（端子26）短接，观察面板的显示情况。

3. 按端子图接好线并校对正确后，通入电源。

订货须知

用户选用LJ-KZ产品时，请提供相应说明及参数：

1. 提供一次方案图。

2. 产品名称、型号、及数量（参照命名方式及意义），特殊功能请注明。

3. 装置输入电源：AC/DC220V或AC/DC 110V。

4. 温湿度传感器数量以及接线长度（具体见附录1）。

5. 加热器的功率和数量（具体见附录2）。

6. 交货期限。

7. 其他事宜。

售后服务与技术支持

1. 对产品出现的问题，24小时之内给与答复。若有重大技术问题，公司将派技术人员以最快的速度赶赴现场解决问题。

2. 在售前、售后的过程中，对有关产品的应用、设计等相关事宜均予准确、及时的应答、并提供相应的技术支持。

附录1：传感器

该传感器与开关状态显示仪产品配套使用，每个传感器内部均有一个温度和一个湿度传感器，配合实现温湿度检测、控制的功能。

外形尺寸：45×65×30（mm），如图所示。

安装方法：

（1）采用35mm导轨安装；

（2）采用固定式安装（孔距37mm，孔径4mm）。

传感器端子定义说明

附录2：加热器

加热器为开关状态显示仪配套产品。采用PTC、镍铬加热丝元件，表面温度高，加热速度快。加热效果良好，使用安全可靠，平均无故障时间长，外形美观、安装方便。

主要技术指标：

（1）供电电源：AC220V±10％，50HZ

（2）有效寿命：46560小时

（3）表面温度：+100℃～+150℃

（4）耐压：2000V

（5）净重：0.25～0.5㎏

（6）安装孔距：55（mm）

（7）其他参数：参见下表。

| 规格 | 散热板尺寸（MM） |  |  | 表面温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | W | H |  |
| 50W | 125 | 85 | 25 | 95 |
| 75W | 125 | 85 | 25 | 130 |
| 100W | 172 | 132 | 25 | 135 |
| 150W | 172 | 132 | 25 | 175 |
| 200W | 172 | 132 | 25 | 225 |
| 300W | 180 | 140 | 45 | 165 |
| 500W | 180 | 140 | 45 | 210 |

附录3：通讯协议

本协议定义了上位机和开关状态显示仪的通信规约。

数据类型及格式：

| 项目 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU规约 |
| 接口类型 | RS485 |
| 波特率 | 9600（或用户要求） |
| 通讯字格式 | 11位：1位起始位＋8位数据位＋1位奇偶校验位（偶校验）＋1停止位 |
| 数据帧校验方式 | 16位CRC校验 |
| 通讯数据格式 | 1字节地址码＋1字节命令码＋2字节数据区＋2字节CRC码（所有数据均采用16进制） |

命令详解：

| 命令码 | 功能 |
| --- | --- |
| 02H | 上传状态量命令 |
| 03H | 重新设置次端地址 |
| 04H | 设置次端参数 |

注：

1. 在本文的描述中将上位机（一般为PC）称为主端，开关状态显示仪（下位机）称为次端，下同。

2. 地址码的范围00~0FEH。

上传状态量命令（命令码：02H）

数据1：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 数据位 | 详解 |
| --- | --- |
| Bit7 | 风扇工作标志为： 1-工作, 0-停止 |
| Bit6 | 加热器2工作标志位: 1-加热, 0-停止 |
| Bit5 | 加热器1工作标志位: 1-加热, 0-停止 |
| Bit4 | 过热信号输入: 1-过热报警，0-正常 |
| Bit3 | 手动加热开关状态标志位: 0-手动, 1-自动 |
| Bit2 | 断线报警信号：1-断线报警，0-正常 |
| Bit1 | 保留 |
| Bit0 | 保留 |

数据2：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 数据位 | 详解 |
| --- | --- |
| Bit7 | 备用开关2位置指示状态标志位: 1-合闸, 0-分闸 |
| Bit6 | 备用开关1位置指示状态标志位: 1-合闸, 0-分闸 |
| Bit5 | 弹簧储能指示状态标志位: 1-已储能, 0-未出能 |
| Bit4 | 接地刀闸位置指示状态标志位: 1-合闸, 0-分闸 |
| Bit3 | 断路器分闸状态指示状态标志位: 1-分闸,0-无信号 |
| Bit2 | 断路器合闸状态指示状态标志位: 1-合闸,0-无信号 |
| Bit1 | 工作位置状态标志位: 1-有效/下隔离位置状态标志位: 1-合闸,0-分闸 |
| Bit0 | 试验位置状态标志位: 1-有效/上隔离位置状态标志位: 1-合闸,0-分闸 |

通讯格式：

主端发送的下行命令：地址+02H+00+00+CRC16

次端判断主端下发的命令为合法命令后，返回的上行数据格式为：

地址+02H+数据1+数据2+CRC16

次端判断主端下发的命令为非法命令后，返回的上行数据格式为：

地址+(命令码or10000000B) +81+81+CRC16

例：

主端发送的下行命令：01 02 00 00 18 A0

次端响应的上行命令：01 02 CF E4 A3 F5

主端发送的下行命令出错时：01 03 00 00 D8 F1

次端响应的上行命令：01 83 81 8181 00 50 （83：主端发送的命令码03最高位置1。）

重新设置次端地址（命令码：03H）

| 数据 | 详解 |
| --- | --- |
| 数据1 | 设置次端的地址 |
| 数据2 | 重复地址 |

通讯格式：

主端发送的下行命令：FF 03 XX XX CRC16

地址设置成功次端响应报文格式：XX 03 XX XX CRC16

地址设置不成功则无任何信息返回。

XX：待设置的子端地址码，两个连续的XX应相同。

例：设置次端地址：    FF 03 01 01 60  00

设置成功次端响应：01 03 01 01 88  31

设置次端参数（命令码：04H）

数据1：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit0--Bit7: 保留：00H

数据2：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 数据位 | 详解 |
| --- | --- |
| Bit7 | 备用开关1状态位: 1-常闭,0-常开 |
| Bit6 | 备用开关1状态位: 1-常闭,0-常开 |
| Bit5 | 备用0 |
| Bit4 | 接地刀闸位置状态位: 1-常闭,0-常开 |
| Bit3 | 断路器分闸状态位: 1-常闭,0-常开 |
| Bit2 | 断路器合闸状态位: 1-常开,0-常闭 |
| Bit1 | 工作位置/下隔离状态位: 1-常闭,0-常开 |
| Bit0 | 试验位置/上隔离状态位: 1-常闭,0-常开 |

通讯格式：

主端发送的下行命令：地址+04H+数据1+数据2+CRC16

次端判断主端下发的命令为合法命令后，返回的上行数据格式为：

地址+04H+数据1+数据2+CRC16

次端判断主端下发的命令为非法命令后，返回的上行数据格式为：

地址+(命令码or10000000B) +81+81+CRC16

例：

主端发送的下行命令：01 04 00 08 DF 41

次端响应的上行命令：01 04 00 08 DF 41

主端发送的下行命令出错时：01 03 00 00 D8 F1

次端响应的上行命令：01 83 81 81 00 50 （83：主端发送的命令码03最高位置1。）