1 概述

LJ-PSD型试验电源屏是我公司依据能源部《发电厂、变电所工程和继电保护试验仪表配置定额》、《继电保护检验条例》和电力工业部《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》的有关规定设计制造的产品，它为现场继电保护试验及其它试验工作提供了稳定、方便的交直流试验电源，为提高各种试验工作的质量、保障人身、设备安全，提供了可靠保证。

随着电力系统的快速发展，一些设备对直流供电试验电源提出了更高的要求，我公司顺应电力系统发展步伐，在原LJ-PSD试验电源屏基础上对直流部分加以改造，新开发出的LJ-PSD-G试验电源屏，采用高频开关电源模块，使产品档次上了一个新的台阶。

2 型号说明

LJ  P   S   D   -G

型号：有G为直流采用高频开关电源模块，无G为普通型。

试验

电源

屏体

公司简称

3 使用条件

（1）户内使用，宜室内通风良好。

（2）海拨高度≤2km。

（3）环境温度-10~50C。

（4）相对湿度≤90%。

（5）大气压力80~110kPa。

（6）周围介质无导电尘埃与导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

4 技术参数

（1）工作电源：三相四线380V，50Hz两路输入互为备用。

（2）额定输出

交流部分

（1）额定输出电压：380V/220V 50Hz三相四线，三路输出。

100V/57.7V 50Hz 三相四线，三路输出。

（2）三相输入平衡时，输出有平衡度< 1%。

（3）三次谐波分量< 3%。

（4）交流变压器容量15KVA，在小时负载率为50%状态下间断工作，最大输出电流为3×22A。

（5）屏面设6个单相插座，1个三相插座。

直流部分

（1）直流电压0~250V连续可调，三路输出。

（2）纹波系数<1.5%（PSD-10G<0.2%）。

（3）整流变压器容量5KVA，在小时负载率为50%状态下间断工作，最大输出直流电流20A。

（4）PSD-10G直流输出部分采用高频开关电源模块，按键式电压调节按钮，10~250V平滑可调，最大输出直流电流20A。

（5）TH250D20ZZ智能模块特点及技术参数

智能化高频开关电源采用世界领先的“谐振电压型双环控制电源技术”，具有体积小、重量轻、效率高、可靠性高等优点，并配有标准RS-485接口，易于与自动化系统对接。

| 型号 |  | 250D20ZZ |
| --- | --- | --- |
| 输出电流（A） |  | 20 |
| 功率（KW） |  | 6 |
| 重量(kg) |  | 17 |
| 冷却方式 |  | 自然冷却 |
| 内部散热器温升 |  | ≤30℃ |
| 输入电压范围 （VAC） | 最小值 | 304 |
|  | 典型值 | 380 |
|  | 最大值 | 456 |
| 输出可调范围 （VDC） | 最小值 | 10 |
|  | 最大值 | 250 |
| 输入功率因数 |  | ≥0.92 |
| 充电机效率（效率） |  | ≥93% |
| 最大可闻噪声（dB） |  | 50 |
| 存储温度（℃） | 最小值 | -40 |
|  | 典型值 | 25 |
|  | 最大值 | 60 |
| 工作环境温度 （℃） | 最小值 | -10 |
|  | 典型值 | 25 |
|  | 最大值 | 40 |
| 并机不均流度 |  | ±3% |
| 启动延时（秒） |  | 3~8 |
| 负载等级 |  | Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 |
| 自动限流特性 |  | 输出电流超过输出限流设定值时，恒流输出，输出电流不会增大 |
| 输出过压保护 |  | 输出电压超过320±5VDC自动停止输出,以防损坏设备 |
| 输出短路保护特性 |  | 输出短路时，模块自行保护，以防损坏, 排除故障可自动恢复工作 |

5 特点

（1）采用双路电源供电，通过切换开关转换，保证了供电的可靠性。

（2）交流电源采用大容量隔离变压器，将系统电源与试验电源进行隔离，并在初级与次级之间加装屏蔽层，使试验电源免受电网暂态过程和谐波干扰。变压器采用Δ/Y接线方式，大大消弱了三次谐波，保证了电源质量。

（3）直流电源可以连续平滑地调节电压，以适应不同试验项目的需要。

（4）交流电源的控制均采用优质自动开关。机械寿命通断2万次以上，瞬时分断电流可达4~7Ie，动作迅速、寿命长、过负荷自动跳闸。

（5）输出交流电源装有漏电保护开关，其漏电流分断值≤30mA，可确保试验人员的安全。该开关具有性能稳定、灵敏度高、动作可靠等优点。

（6）屏面绘有模拟图，使操作人员容易识别，避免发生误操作。

（7）为了使用时接线方便，交流输出设有三种形式，即屏前接线端钮形式、屏前电源插座形式和屏后端子排形式；直流输出设有两种形式，即屏前接线端钮形式和屏后端子排形式。

6 使用说明

（1）检查所有开关是否全部处于断开位置，调压器“1TC”是否逆时针旋至零位。

（2）检查所有接线是否全部正确。

（3）将切换开关“1SA”置“1”或“2”有电源的位置，合交流电源输入开关1QF或2QF，此时三个电源指示灯1HL~3HL发光。

（4）合上交流控制开关3QF，给隔离变压器“1TM”送电。三相交流输出电压有指示，其中1PV~3PV指示为380W，4PV~6PV指示为100V。

（5）分别合上交流输出漏电保护开关6QF、7QF，屏前两组接线端钮“Ⅰ”、“Ⅱ”输出两路380V/220V 50Hz三相四线制交流电源；合上8QF，屏后端子a611、b611、c611、N622有一路380V/220V 50Hz三相四线制交流电源输出。

（6）上交流输出漏电保护开关9QF、10QF，屏前两组接线端钮“Ⅴ”、“Ⅵ”输出两路100V/57.7V  50Hz三相四线制交流电源；合上11QF，a621、b621、c621、N622有一路100V/57.7V 50Hz三相四线制交流电源输出。

（7）合上4QF交流控制开关，给整流变压器“2TM”（PSD-10G型为高频开关电源模块）送电，调节三相自耦调压器“1TC”手轮（PSD-10G型为电压调节按钮），可输出0~250V直流电压并由7PV指示电压，1PA指示电流。合上直流输出开关12QF、13QF，屏前端钮“Ⅲ”、“Ⅳ”有直流电压输出。合上14QF，屏后端子“+101、-102”有一路直流电压输出。

（8）合上交流控制开关5QF，所有三相插座和单相插座“XS”均有交流电压输出。

7 注意事项

（1）不用部分的所有开关置于断开位置，直流不用时，调压器逆时针旋至零位。

（2）本装置的两路输入电源，由切换开关“1SA”选择使用，“1SA”不能带负荷操作。

（3）装置停用时，应将所有开关置于断开位置，调压器逆时针旋至零位。

8 设计与安装

（1）屏体结构为PK-10型，前后门带锁，整机板材构成（参见附图四）。

外形尺寸为2260/2360*800*600/550（高*宽*深），单位：mm。

非标准结构及尺寸可根据用户要求特制。

（2）安装时将接地端钮与地网可靠连接，再将两路三相交流电源引入屏后的端子排（A、B、C、N）611和（A、B、C、N）621（参见附图三）。

9 订货须知

订货时须提供以下内容：

（1）试验电源屏的型号及数量。

（2）屏体结构尺寸及颜色。

（3）其他特殊要求。